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第一章  竞争性磋商邀请书

大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计项目
竞争性磋商邀请书
各受邀磋商单位：

水文水质监测中心将邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与以竞争性磋商的方式对大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计项目实施采购。

一、项目名称：大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计。

二、项目内容：在大黑汀退水闸尾水渠安装1套5声道时差法超声流量计，河床电站尾水渠安装1套3声道时差法超声流量计;配套采购内贴式换能器、定制带水安装支架、信号电缆及护管、主机箱及供电系统;完成换能器定位安装、机械开孔、线缆敷设、系统调试与数据接入，实现流量数据接入电站监控系统。详见工程量清单
三、资金来源：自有资金。

四、供应商资格要求

1．供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相应的业绩文件。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.报价方必须具有完善的项目组织方案和保修服务计划。

五、获取磋商文件方式，采用电子文件传送。

六、响应文件要求：文件要求按照磋商文件的要求及工程量清单进行报价；提供完整的技术方案；提供资质文件及相应证明文件；近年水文相关项目的业绩证明；工程质量承诺、保修服务计划等；响应文件递交方式采用纸质响应文件（在文件密封处签字及加盖单位公章）在截止时间前送至采购人所在地。

七、项目工期：本项目签订合同后，工期15天。

八、响应文件提交的截止时间：2026年6月23日9：00时；逾期送达不予接受。提交地点：水文水质监测中心3楼会议室。

九、评审、定标原则：在所有的响应文件
符合磋商文件各项要求的情况下，综合考虑择优选择供应商。

十、验收依据：磋商文件、响应文件、合同、技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

十一、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：水文水质监测中心
2.采购人地址：河北省唐山市迁西县洒河桥镇桃园潘家口水库

3.项目地点：河北省迁西县
4.采购人联系人和联系方式：高峰，13472907413
5.采购人邮箱：578907795@qq.com
水文水质监测中心

2026年6月17日

第二章  磋商须知前附表和磋商须知
一、磋商须知前附表

	项号
	内 容 规 定

	1
	工程名称：大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计项目


	2
	建设地点：河北省唐山市

	3
	资金来源：自有资金

	4
	质量标准：符合国家或行业现行验收合格标准

	5
	磋商范围：在大黑汀退水闸尾水渠安装1套5声道时差法超声流量计，河床电站尾水渠安装1套3声道时差法超声流量计;配套采购内贴式换能器、定制带水安装支架、信号电缆及护管、主机箱及供电系统;完成换能器定位安装、机械开孔、线缆敷设、系统调试与数据接入，实现流量数据接入电站监控系统。


	6
	计划工期：本项目签订合同后，工期15天。

	7
	供应商资格要求：

1．供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相应的业绩文件。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.报价方必须具有完善的项目组织方案和保修服务计划。

具体详见工程量清单

	8
	联合体磋商：不接受。

	9
	本工程采用限价磋商，最高限价54万元。

响应报价：供应商应充分考虑采购人提供的工程量清单、本文件工程建设要求标准规范内容和现场情况，进行响应报价。

	10
	工程计价方式：工程量清单计价

	11
	资格审查方式：资格后审

	12
	磋商有效期：磋商截止期后30天。

	13
	响应文件份数：正本一份，副本三份，并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样。并提供电子版响应文件，Word 文档、图表部分（如有）均采用PDF文件进行编制。

	14
	响应文件递交截止时间：2026年6月23日9:00时（北京时间）

响应文件递交至：水文水质监测中心

	15
	响应文件开启时间：2026年6月23日14:00时（北京时间）

	16
	响应文件开启地点：水文水质监测中心

	17
	评分方法：综合评分法

	18
	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。

	19
	是否授权磋商小组确定成交供应商：否。

	20
	资格审查：磋商小组对候选供应商资格进行审查，未通过资格审查的视为废标。

	21
	磋商：磋商小组与候选供应商进行磋商，根据磋商结果推荐成交供应商。由水文中心确定成交供应商并发出成交通知书。

	22
	是否提交履约保函条款：否

	23
	成交通知书领取：

中标结果公示后，请成交供应商凭有效身份证明证件到水文水质监测中心领取成交通知书。

联系人：高峰
联系电话：0315-5892171
地址：河北省唐山市迁西县洒河桥镇桃园

	24
	供应商提供的补充资料均需在评标工作当日，磋商会结束前提供，供应商在磋商会结束后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。 

	25
	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	26
	磋商文件的最终解释权归采购人


二、磋商办法和标准

为保证磋商顺利进行，充分体现公开、公平、公正的原则，依据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库﹝2024﹞214号）等有关规定，结合实际情况制定磋商办法如下：

（一）磋商小组及磋商内容

1.磋商小组组成：
磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。
2.磋商内容：
第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
第四步：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，磋商小组全体人员签字认可。
（二）评分方法及标准

1.资格审查

1.1 本工程采取资格后审方式。

1.2 在开标后应由磋商小组对供应商进行资格审查，审查其是否有能力和条件履行合同义务。如供应商未达到磋商文件规定的能力和条件，其磋商将被拒绝，不再进行评审。

1.3  供应商必须在响应文件中提供资格审查要求的文件复印件并加盖单位公章。不合格的为资格审查不合格，其响应文件按无效标处理。

2.资信、技术和商务部分评分标准如下表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一
	响应报价
	30
	

	1
	响应报价得分
	30
	满足磋商文件要求，各响应报价的最低价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（磋商基准价/最终响应报价）×30。得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

	二
	技术方案
	60
	

	1
	项目组织方案
	20
	主要评审项目实施部署方案、服务保障方案是否科学、合理、可行；对关键设备供货、安装调试、售后保障等重点环节方案说明是否具体、可行等。合理为20～16分；较合理为15～6分；一般为5～0分。

	2
	质量及安全保证措施
	20
	主要评审质量保证措施应完整、可行；质量保证体系是否健全；安全措施应科学、合理等。好为20～16分；较好为15～6分；一般为5～0分。

	3
	进度计划及工期保证措施
	10
	主要评审进度计划是否满足工期总体要求，各阶段工期控制是否合理，资源需求配置是否平衡，是否有具体的保证措施，是否能确保工期计划的落实。好为10～8分；较好为7～4分；一般为3～0分。

	4
	现场组织管理人员
	5
	主要评审现场管理人员配置情况。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	5
	文明施工及环境保护保证措施
	5
	主要评审文明施工及环境保护措施是否完善、可行，是否与主体工程施工方案相匹配等。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	三
	其他评审因素
	10
	

	1
	保修服务计划
	5
	主要评审项目交验后设备保修服务计划是否完善、合理等。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	2
	供应商资信情况
	2
	主要评审供应商注册资本金、体系认证和财务状况等。好为3分；较好为1分；一般为0分。响应文件中应附上述资料的扫描件。

	3
	类似项目业绩
	3
	根据供应商2025年05月01日至今与本次采购水文相关仪器设备的成功案例（以中标通知书或合同为依据），每一项有效业绩得1分，满分为2分；。


（三）供应商的确定

1.供应商技术部分、资信部分和商务部分得分合计为该供应商总得分。

2.磋商小组按评分因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定3名及以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照系统性能优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐），如系统性能得分仍相同由磋商小组成员不记名投票确定顺序。

3.采购人从成交候选供应商中确定成交供应商。
三、磋商须知

（一） 磋商文件

1.磋商文件的组成

1.1 本磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 磋商须知前附表和磋商须知
第三章 工程合同

第四章 工程技术要求
第五章 工程量清单

第六章 响应文件格式

1.2 供应商获取磋商文件后，应认真审阅磋商文件中包括磋商须知前附表和磋商须知、合同主要条款、合同条件、规定格式、技术规范、图纸和辅助资料等所作的要求和规定。如果供应商的响应文件没有按照磋商文件的要求提交全部资料和相关证件，或造成响应文件实质上不响应磋商文件要求而磋商被拒绝的，责任由供应商自负。

2.磋商文件的澄清

2.1 供应商获取磋商文件后，应认真审阅，检查磋商文件中所有内容，如发现项目内容及数量有遗漏或不一致的地方，应于收到磋商文件后2日内以书面形式（如以传真方式提出，随后将原件提交采购人，下同）向采购人提出。

2.2 采购人将以书面形式或磋商答疑会的方式予以解答或澄清供应商所提出的问题（包括对询问的解释，但不说明询问来源）。

2.3 解答或澄清将送给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到解答或澄清后 2 日内以书面形式予以确认。解答或澄清内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

3.磋商文件的修改

3.1 磋商文件发出后，在磋商截止日期 3 个工作日前，由于各种原因不管是采购人自己主动提出的还是答复供应商的解释，采购人都可能会进行必要的澄清或修改磋商文件。

3.2 磋商文件的修改将以书面形式发给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到修改文件后 2日内以书面形式予以确认。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

3.3 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以确认。

4.磋商文件的解释

本磋商文件的解释权在采购人。

（二） 响应文件的编制

1. 响应文件的语言及度量衡单位
1.1 响应文件及供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 响应文件的组成
2.1 供应商的响应文件应由商务部分、资格审查、资信部分和技术部分文件共四部分组成。

2.2 响应文件商务标部分应包括下列内容：

（1）磋商书；

（2）响应报价说明；

（3）工程量清单报价表；

（4）响应报价需要说明的其他资料。

2.3 响应文件资格审查部分应包括下列内容： 

供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书及身份证复印件。

2.4响应文件资信部分应包括下列内容：

由供应商按照资信磋商要求自行编制。

2.5响应文件技术部分应包括下列内容：

2.5.1 技术方案（至少包括以下内容：）
（1）项目组织方案

（2）质量及安全保证措施

（3）进度计划及工期保证措施

（4）现场组织管理人员

（5）文明施工及环境保护保证措施

2.5.2 保修服务
3.响应报价
3.1 响应价格采用综合单价报价方式。综合单价是为完成工程量清单中规定计量单位项目所需的费用合计，应包括直接费、企业管理费、规费、利润、安全生产文明施工费和税金，并考虑风险因素。 除非合同另有规定，供应商所填写的综合单价在合同实施期间不因项目实际耗费而变动。

3.2 采用综合单价报价的，除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报报价。总价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.文件编制
4.1 供应商所报响应文件，必须在充分理解采购人提供的全部资料，包括磋商文件、补充或答疑文件、勘察资料及现场条件的基础上编写，应符合磋商文件要求。一旦供应商递交了响应文件将被认为供应商已充分了解了磋商文件、补充通知、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素，并认为已在响应报价和施工方案中作了相应的考虑。

4.2 供应商提交的响应文件必须使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可按同样格式扩展）。

4.3 响应文件的商务部分文件和资格后审、资信、技术部分文件一律采用 A4 纸型编制。全部内容应无涂改和行间插字或空行。文字叙述部分的各种附图、附表一律放在后面（如有），可采用 A3 纸型，将A3 纸型折叠成 A4 纸型，与 A4 纸型的商务文件与资格后审、资信、技术部分文件一起装订。
5.磋商有效期
5.1 自磋商截止日期起至在本磋商须知前附表第 13 项所列的日历日内为磋商有效期。

（三） 响应文件的递交

1.响应文件的装订、密封和标记

1.1 响应文件的装订要求：装订牢固，不易散开，不掉页，只接收胶粘装订的响应文件，拒绝接收打孔装订的响应文件，响应文件纸型一律采用 A4 纸型包括外封封皮。

1.2 响应文件商务部分文件和资格后审、资信、技术部分文件一起装订、密封。

1.3 文件密封袋上均应：

1.3.1 写明采购人名称和地址；

1.3.2 注明下列识别标志：

(1) 工程名称

(2) 供应商名称及地址

(3)     年   月   日   时 00 分开启响应文件，此时间以前不得开封。

1.4所有响应文件的内层密封袋的封口处应加盖供应商印章，所有响应文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

2.迟交的响应文件

采购人在本须知前附表规定的磋商截止时间以后收到的响应文件将被拒绝并退回供应商。

3.响应文件的补充、修改与撤回

3.1 供应商在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

3.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定编制、密封、标注和递交，并在内层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3.3 在磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

4.响应文件递交方式

供应商须在响应文件递交截止时间内，把响应文件快递至采购联系人所在地，电子版响应文件由供应商通过邮箱发送至采购人邮箱。
（四） 开启响应文件

1.开启响应文件

1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开举行磋商会议，所有供应商法定代表人或授权代表须参加磋商会议。

注：供应商法定代表人或授权代表未参加磋商的，视同认可磋商结果。

1.2 开启响应文件程序

1.2.1 磋商会议由采购方组织并主持。

1.2.2 介绍参加磋商会议单位和主要人员。

1.2.3请各供应商法定代表人或授权代表检查响应文件的密封情况，并签字确认。

1.2.4磋商小组对资格审查、资信、技术部分文件进行评审。

1.2.5磋商小组对实质性响应磋商文件要求的供应商，集中与单一供应商分别进行磋商。首先由供应商进行现场陈述，磋商小组可以根据陈述内容、磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商小组根据与供应商磋商内容以及符合性检查合格的响应文件的技术部分和资信部分进行详细评审、比较、打分。

1.2.6资格后审、资信、技术部分文件评审完成，经磋商后供应商二次报价，磋商小组对最终报价进行商务部分评审。

1.2.7磋商小组汇总各项评审工作，综合打分排序，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

（五） 磋商小组与磋商保密

1.磋商小组及磋商过程的保密

磋商小组由采购人组建，负责磋商活动。磋商采用保密方式进行。

2.磋商过程的保密

2.1 开启响应文件后，直到授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

2.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被拒绝。

2.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就磋商过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问磋商过程的情况和材料。
（六） 评审

1.资格审查、资信、技术及商务文件评审

 磋商小组按照磋商须知前附表、磋商办法和标准对磋商响应文件进行评审。磋商须知前附表、磋商办法和标准中没有规定的评审因素和标准，不作为评审依据。

2.响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.错误的修正

3.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

3.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

3.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3.2 按上述修改错误的原则及方法，调整或修正响应文件中的响应报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的响应报价则其磋商响应将被拒绝，但不影响磋商工作。

（七） 合同的授予

1.合同授予标准

本项目合同将授予按本磋商文件评审方法与标准确定的成交供应商。

2.采购人拒绝磋商的权利

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的磋商报告拒绝不合格的供应商。

3.成交通知书

3.1 确定成交供应商的磋商有效期截止前，采购人将以书面形式通知中标的供应商其磋商响应被接受。

3.2采购人在发出成交通知书的同时，将中标结果通知所有供应商。

4.合同协议书的签订

4.1 采购人将于成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订书面合同。

4.2 成交供应商应当按照合同约定履行义务并完成中标项目，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

第三章  施工合同

大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计施工合同

采购人：水利部海河水利委员会引滦工程管理局             （以下简称甲方）

供应商：                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《水文监测设备安装技术规范》SL 622-2014等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潘大水库超标准洪水监测设备完善项目施工及有关事项协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 总则

一、项目名称：大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计
二、项目地点：河北省唐山市迁西县

三、工程内容：在大黑汀退水闸尾水渠安装1套5声道时差法超声流量计，河床电站尾水渠安装1套3声道时差法超声流量计;配套采购内贴式换能器、定制带水安装支架、信号电缆及护管、主机箱及供电系统;完成换能器定位安装、机械开孔、线缆敷设、系统调试与数据接入，实现流量数据接入电站监控系统。

具体内容见附件：《大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计工程量清单》。
第二条 工程质量

1. 乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，并接受甲方的监督。     

2.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。
第三条 工期

1.合同工期：本工程于2026年  月  日开工，2026年  月   日完工，工期15天。

2.对以下造成竣工日期推迟或延误，经甲方确认，工期相应顺延。

（1）不可抗力；

（2）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

3.乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

4.因乙方原因或未得到甲方认可的延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担因延误工期造成的全部违约责任。

第四条 工程结算及付款方式

1.合同价款：本项目实行总价承包，合同总金额为：人民币（大写）      （小写：               元）。

2.合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的40%作为预付款 ，即人民币（大写）        (小写              元 )，乙方出具等额收据。
3.工程完工验收合格后，乙方提交质量保函，甲方向乙方支付合同总价款的60%作为结算款，即人民币（大写）        (小写            元)，乙方出具合同总价款额的增值税专用发票。
第五条 甲乙双方责任

1.甲方责任

（1）办理施工所需证件、批件，保证运输畅通。

（2）保证施工期间用水用电的需要。

（3）开工前将有关技术资料提供给乙方。

（4）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

2. 乙方责任

（1）严格按照甲方指令安排施工人员、工具机具及工程进度计划。如有特殊情况应及时向甲方汇报，协商解决。如事前未得到甲方认可，因准备不足（工具机具、工人人数、施工所需材料等）所造成一切损失和产生的费用由乙方承担。

（2）乙方应在设备、人员进场前，递交给甲方进场施工计划，包括施工进度计划、人员安排、用电、用水计划，乙方不得随便变更、调整响应文件中项目经理及技术负责人等主要管理人员。

（3）乙方负责在现场对涉及工程开展的各方主体进行全面协调，若因乙方协调不力导致项目出现工期延误、质量问题或额外费用支出，乙方应承担相应责任。

（4）乙方负责施工期间的安全保卫工作，按工程需要提供施工使用的看守、围栏和警卫等工作，确保人员和财产安全。

（5）乙方在现场施工时，因乙方工作失误造成甲方的动力系统事故和故障，乙方应承担责任和所发生的费用。

（6）乙方应按照国家及行业规定完成该工程相关检测、验收工作。对工程质量不符合合同或者国家相关规定的，负责无偿修理或返工，额外发生的费用及其他一切损失由乙方自行承担。

（7）乙方须配合甲方完成工程全部资料的编制、整理，如果因乙方资料提供不及时、不完整而导致甲方迟付款项，甲方不承担因迟付款项而产生的责任及利息。

（8）乙方应绿色施工，做到“四节一环保”，保证资源有效利用，做好环境保护相关工作。

第六条 合同价款调整

发生下列情况时，工程造价可做调整。乙方严格按照设计方案施工，若甲方需要乙方完成超出合同内容以外的工作或对按照实际方案施工的工程已完成部分提出变更，合同金额有相应的增加或减少的情况发生时，合同价款应有所变更，价款由双方协商决定。

第七条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第八条 工程验收

1.工程完工，甲、乙双方需按《水文监测设备安装技术规范》SL 622-2014要求同时进行比测，数据合格且传输至引滦局水文数据库后，双方协商确定验收时间。

2.在验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，由乙方在规定期限内完成，责任及费用由乙方承担；

第九条 保修

1.乙方应按国家有关规定进行保修，对仪器保修期为自甲方竣工验收合格交付使用后 1 年，质保及延长保修期内由乙方负责维修，并承担费用。

2.在保修期内，由乙方负责维修，并承担费用。在接到甲方通知后，乙方应在48小时内到场维修。

3.保修期之后，乙方有义务帮助甲方进行维修，费用另议。

第十条 争议

1.未尽事宜，法律、法规有规定的，按照相关规定办理；无规定的，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等效力。

2.双方在履行合同时发生争议，应本着实事求是的精神友好协商解决；协商不成，可向迁西县人民法院提起诉讼。

第十一条 附则

1.本合同一式 6 份具有同等效力，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

2.本合同自双方代表签字，加盖公章或合同章后生效。

（以下无正文）

	采购人（章）：
	水利部海河水利委员会引滦工程管理局
	供应商（章）：
	

	法定代表人

（签字）：
	
	法定代表人

（签字）：
	

	委托代理人

（签字）：
	
	委托代理人

（签字）：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	帐号：
	
	帐号：
	

	税号：
	
	
	

	地址：
	河北省迁西县桃园村
	地址：
	


附件：

大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计工程量清单
	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	工程量
	生产厂家

	一
	建安工程费
	
	
	
	

	1
	超声流量计安装
	
	项
	1
	

	2
	太阳能立杆
	4.5m
	套
	2
	

	3
	信号主线缆敷设
	0.75cm
	米
	20
	

	4
	接线盒购置及安装
	
	个
	16
	

	5
	电源电缆及护管敷设
	4cm2
	米
	160
	

	二
	设备费
	
	
	
	

	1
	三声道、五声道挂壁超声流量计
	发射频500Hz
	套
	2
	



第四章  工程技术要求

一、工程概况

本项目旨在对电站关键出水通道——退水闸尾水渠与河床电站尾水渠，建设高精度、高可靠性的流量自动监测系统，为电站运行效率分析、水资源精准管理及智能化升级提供核心数据支撑。

（一）退水闸尾水渠

该尾水渠连接退水闸出口，渠道结构为矩形混凝土衬砌，底宽5.8米。运行水深与发电机组开启数量直接相关，呈现典型的梯级变化：当1台机组运行时，水深约1.3米；2台机组运行时，水深约2.5米；3台机组满发时，最大水深可达4.0米。渠内水流在机组稳定运行时流态相对平顺，水质清澈，悬浮物含量低。
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图1  机组开机时的尾水渠状态

（二）河床电站尾水渠

该尾水渠为河床电站发电尾水的主要排放通道，渠道宽度为12米。根据运行记录，在最大发电出力工况下，渠道内最大出流水深为1.7米。渠道断面规则，水体清澈，水面平稳，具备良好的流量监测设备安装条件。

两处监测点位是掌握电站实际出流情况、进行厂内经济运行分析和水量平衡计算的关键断面。通过在本项目布设先进的在线流量监测设备，将彻底改变目前依赖推算或间歇性人工测量的现状，实现流量数据的实时、自动、精准获取。
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图2  停机时的尾水渠状态

二、主要工程量

详见工程量清单。
三、建设内容
本项目计划在退水闸尾水渠和河床电站尾水渠各建设一套独立的、基于时差法原理的多声道超声波流量监测系统。主要建设内容包括：

1. 设备采购与集成：采购两套高性能的多声道时差法超声流量计，包括主机、换能器、专用电缆、防护箱体、安装支架及所有必要附件。

2. 土建与安装工程：在两条尾水渠的选定断面位置，进行换能器安装基座的施工（如钻孔、预埋件安装）。

3. 安装定制化的带水安装支架系统。

4. 完成换能器的精准定位、固定与密封。

5. 敷设信号电缆保护管（镀锌钢管），完成所有线缆的穿管、连接与固定。

6. 安装流量计主机箱（壁挂式或立杆式），并完成内部接线。

7. 电气与通信工程：为流量计提供稳定电源（优先采用市电，备用太阳能），布设通信电缆，将流量数据通过RS485/Modbus协议接入电站现有的监控系统或数据中心。

8. 系统调试与联调：完成单设备调试、系统参数整定、通信测试，并与电站监控平台进行数据对接和联调，确保数据稳定、准确上传。

四、施工方法

1.安装位置及声道配置

（1）安装位置

测流设备应尽量选择远离扰动区、流场平顺、施工难度小的安装位置，减少来自上游的管道弯曲变化带来的偏流影响。

超声测流装置的前后直管段长度宜满足前10D后5D(前后直管段长度计算时,以所有换能器的中心断面为参照)。无法满足该条件时,超声测流装置仍可应用,但测量不确定度应附加额外的复杂流场影响项,可按照规范GB/T 35717-2024附录B中的方法进行评价。

（2）声道配置

采用3声道立体分层布置，以覆盖从渠底到水面的主要流层，适应水位变化。

退水闸尾水渠（最大水深4.0m）配置：

第一声道：距渠底 0.6m（捕捉近底流速）

第二声道：距渠底 1.2m

第三声道：距渠底 1.8m

第四声道：距渠底 2.4m

第五声道：距渠底 3.4m（预留至最大水深以上，确保高水位测量）

设计意图：此梯度布设确保在1.3m至4.0m的全工况水深范围内，任何水位下至少有2-3个声道处于有效水深，系统可自动选取有效声道进行最优积分计算，保证全水位测量连续性和精度。

河床电站尾水渠（最大水深1.7m）配置：

第一声道：距渠底 0.5m

第二声道：距渠底 1.0m

第三声道：距渠底 1.5m（位于最大水深点）

（3）安装方式

采用创新的 “内贴式+制带水安装支架” 方案。

内贴式换能器：换能器表面与渠壁内表面平齐或微凸，不破坏流线，抗冲刷、防撞击、不易挂污。

带水安装支架：支架由工业镀锌管定制而成，通过膨胀螺栓固定于渠道侧壁。换能器安装在支架的预定高程位置。最大优势在于可实现“不断流、不停机”施工与后期检修，极大减少对电站发电的影响，提升了工程的可实施性和便利性。

2.超声流量计技术方案

主机为单片机结构和相应的电子模件组成，具有流量的计算、显示及输入、输出功能，主机配备7寸或12寸显示屏，单台一体化流量计最高可同时支持16条声道。设备为单片机结构和相应的电子模件组成，具有流量的计算、显示及输入、输出功能。集成电路采用90nm的生产线，采用EDA工具，IP核复用技术，采用系统级芯片(SOC)的设计思想，芯片制造采用光刻技术、SOI(Silicon on Insulator)技术、铜互连等技术。采用SP(System in Package)封装，测试系统用高速、多管脚、多器件并行同测、SOC测试。

测流装置主机、换能器、连接电缆均采用优质产品，主机将计算单元和显示功能集成在一个设备中，主机制作工艺精良，结构紧凑，集成度高，维护操作方便，可扩展性强，防尘防潮，防护等级IP68等优点。

超声波测流系统能够进行双向的瞬时流量、累计流量、流速及流速分布、流量比、时间、超声波速度、多层流速、水温的自动诊断，对测量结果进行记录、报警、存储等功能。

流量计内置浪涌保护器，其所使用的雷击浪涌发生器性能完全符合国际IEC61000-4-5标准，主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。我公司超声流量计设备本身自带防雷保护装置，断电保护装置，在设备安装过程中做好接地保护措施，能有效的避免感应雷。在选定点上至少加五次正极性和负极性，重复率为每分钟不超过1次，施加浪涌强度为线-线间干扰0.5kV，持续时间50us，线-地间干扰1.0kV，持续时间50us。

建议采用500kHz换能器，分别采用三、五声道安装。换能器安装采用带水安装支架，可做到不需要停水或排空渠道即可安装，换能器线缆通过引到地面走线汇集于主机，流量计主机可装在站房内或室外布设。

本项目计划在退水闸尾水渠和河床电站尾水渠两个关键位置布设高精度流量监测系统，具体方案如下：

（1）退水闸尾水渠流量监测系统

1) 位置与范围：退水闸尾水渠段（宽度5.8米），覆盖1台、2台、3台机组发电工况（水深1.3m、2.5m、4.0m）。

2) 系统规模：安装1套多声道超声流量计（5声道），测量精度±1%，测量范围0.5-4.0m水深，适应全工况水深变化。

3) 布设细节：

采用内贴式安装方式，换能器外壳为不锈钢材质，防护等级IP68，确保长期耐腐蚀、抗冲刷。

主机配备12寸触摸屏显示屏，支持实时流量显示、数据存储及远程通信（RS485/4G），兼容电站现有监控系统。

4) 功能目标：实现全水深范围流量精准监测，支撑发电效率动态分析、能耗实时计算及水量平衡校核，提升电站智能化管理水平。

（2）河床电站尾水渠流量监测系统

1) 位置与范围：河床电站尾水渠段（宽度12米），针对最大出流水深1.7米的运行条件。

2) 系统规模：安装1套多声道超声流量计（3声道），测量精度±1%，测量范围0-2.0m水深（覆盖最大水深1.7m）。

3) 布设细节：

换能器采用不锈钢外壳IP68防护，安装于渠壁平稳段（避开弯道及涡流区），减少水流扰动影响。

主机集成数据处理模块，支持流量数据自动上传至云端平台，便于远程监控与历史数据分析。

4） 功能目标：保障尾水流量实时监测，预防过流风险，支撑电站安全运行及水资源精细化管理。

（3）超声流量计设备参数

	序号
	项目
	

	1
	超声流量计型号
	时差法多声道超声流量计

	2
	声道数
	3声道、5声道（可扩展至16声道）

	3
	换能器安装方式
	内贴式

	4
	换能器性能
	IP68，外壳为不锈钢；超声波发射表面光滑；耐水流冲刷、耐磨损

	5
	信号电缆
	高强度防水屏蔽射频电缆

	6
	外接电源
	24V DC（宽电压范围：18-36V）

	7
	超声波发射频率
	500Hz

	8
	流量计工作方式
	长期在线

	9
	现场条件下测量精度
	±1%

	10
	设备防护等级
	IP65

	11
	信号输出方式及接口
	

	
	11.1
	模拟量输出方式
	DC4～20mA

	
	11.2
	数字通信口方式
	RS485通讯口 Modbus通讯协议

	
	11.3
	信号处理方式
	DSP数字信号处理技术，每秒测量不小于4次

	
	11.4
	信号接入
	按要求进行数据远程上传

	12
	换能器和电缆绝缘电阻
	＞20MΩ

	13
	主机安装方式
	壁挂式


3.换能器方案

1)河床电站尾水渠

建议采用500kHz换能器，采用3声道安装。换能器安装采用带水安装支架，可做到不需要停水或排空渠道即可安装，换能器线缆通过引到地面走线汇集于主机，流量计主机可装在站房内或室外布设。

根据现场最大水深1.7m，可初步设计：

（1）第一声道水深0.5m

（2）第二声道水深1.0m

（3）第三声道水深1.5m

具体换能器布置高程需根据现场实际情况（常水位、低水位等）进行分析布设。
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图10  换能器布设位置选择

换能器安装采用带水安装支架，可做到不需要停水或排空渠道即可安装，安装支架由墙壁侧采用膨胀螺栓开孔固定。

为便于换能器支架的固定及检修，实现带水安装及检修操作。根据水位布置换能器的高程，定制制作换能器安装检修支架，材质为工业镀锌管。

图11  带水安装支架示意图

图12  安装案例

换能器线缆顺带水安装支架引到地面，换能器电缆走线采用镀锌钢管保护走线，布管位置汇集于主机安装位置，流量计主机可于室外布设。

流量计主机箱可布置在室内采用市电供应，主机箱内置AC220V 转DC 24V 电源模块，满足供电需要。主机箱采用壁挂式安装，主机箱自带防雷模块。

2)退水闸尾水渠

建议采用1MHz换能器，采用5声道安装。

根据现场最大水深4m，可初步设计：

（1）第一声道水深0.6m

（2）第二声道水深1.2m

（3）第三声道水深1.8m

（4）第四声道水深2.4m

（5）第五声道水深3.4m

具体换能器布置高程需根据现场实际情况（常水位、低水位等）进行分析布设。

[image: image4.png]7 M S dbEs Ny





图13  超声波流量计拟安装位置

换能器安装采用带水安装支架，可做到不需要停水或排空渠道即可安装，安装支架由墙壁侧采用膨胀螺栓开孔固定。

为便于换能器支架的固定及检修，实现带水安装及检修操作。根据水位布置换能器的高程，定制制作换能器安装检修支架，材质为工业镀锌管。

换能器线缆顺带水安装支架引到地面，换能器电缆走线采用镀锌钢管保护走线，布管位置汇集于主机安装位置，流量计主机装在室外布设。

流量计主机箱采用太阳能立杆供电，主机箱内置AC220V 转DC 24V 电源模块，满足供电需要。主机箱采用壁挂式安装，安装在太阳能立杆上，立杆安装防雷接地，主机箱自带防雷模块。
4.流量计声道布置及声波处理技术

采用多声道超声波换能器布置方式，主机内置交叉相关信号处理技术，可在直管段不足情况下，不受管道震动影响；流量计测量精度不受管道走向限制，即在管道布置为垂直、水平、斜向管道均无影响。不受管道中泥沙、气泡和水位变幅影响。

仪器的真实精确度在于能否可靠的测定从一次测量到另一次测量的准确的传输时间。采用世界先进的交叉相关DSP数字信号处理技术。流量计超声波显示处理单元/超声波模块配有DSP数字信号处理芯片，交叉相关技术不依赖于检测信号的振幅，而是搜寻一个普通信号的波形。当已有的触发电平检测系统失掉信号时，采用交叉关联技术仍能准确地测出传播时间，并且分辨率很高。

流量计能够每1s能对流量计算1次，能够分辨正向和逆向流动，对正向流量和逆向流量分别累积计算，根据声道数量计算各层平均流速，并根据声速实时计算水温。

超声流量计现地可展示采集完成运算的瞬时流量、累积流量等情况，在流量计软件系统页面可显示平均流速的计算及报警情况（需接入平台）。

流量计是计量仪表，需具有计量公正性和权威性及可追溯性。任何的操作都可追溯，加强了计量的公正和严谨，提高了业主管理水平和水量结算的准确度。

5.施工方案

超声流量计测量准确度不单单取决于设备本身精度，更取决于现场安装定位的精度。

为确保流量计通水后一次性地稳定运行，避免二次返工。施工安装方案将分以下步骤进行：全站仪扫描管道几何参数→换能器定位→部件焊接→换能器固定→穿缆布线固定→穿缆出线→调试换能器并记录测量参数→换能器干式检测→主机安装→通水调试。

6.流量比测

按照《水文测量规范》SL58-2014要求，设备安装完成后开展流量比测，确保设备技术参数、运行状态及数据产出的准确性。
第五章  工程量清单

大黑汀水库退水闸及河床机组尾水渠流量计工程量清单

	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	工程量
	生产厂家

	一
	建安工程费
	
	
	
	

	1
	超声流量计安装
	
	项
	1
	

	2
	太阳能立杆
	4.5m
	套
	2
	

	3
	信号主线缆敷设
	0.75cm
	米
	20
	

	4
	接线盒购置及安装
	
	个
	16
	

	5
	电源电缆及护管敷设
	4cm2
	米
	160
	

	二
	设备费
	
	
	
	

	1
	三声道、五声道挂壁超声流量计
	发射频500Hz
	套
	2



	


第六章  响应文件格式

                                        工程
竞争性磋商响应文件
供     应     商：   全称（盖公章）

法 定 代 表 人:            （签字或盖章）
或其授权的代理人：           （签字或盖章）
日 期：      年    月    日 

第一部分  商务部分

磋商函

致                                               ：                                       
1、根据已收到的                          工程磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币                (大写)      元（RMB￥            ）的响应报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的实施、完工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成并移交全部工程,总工期：         年        月           日 至         年         月        日。工程质量达到该工程施工验收规范            标准。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                        全称 （盖章）    
 
法定代表人:                     （签字或盖章）
或其委托代理人：                 （签字或盖章）
             

邮政编码：
      电话：
    传真：


开户银行名称：







开户银行账号：



  



开户银行地址：








日期：_____年____月____日

二、工程量清单响应报价
项目名称：  







磋商响应总价：（小写）



    （人民币）

（大写）


       （人民币）

供应商：                                     全称 （盖章）                 
法定代表人:                               （签字或盖章）
或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期：         年     月     日

1、工程量清单响应报价表

	序号
	项目名称
	规格参数
	单位
	工程量
	单价
	合计
	生产厂家

	一
	建安工程费
	
	
	
	
	
	

	1
	超声流量计安装
	
	项
	1
	
	
	

	2
	太阳能立杆
	4.5m
	套
	2
	
	
	

	3
	信号主线缆敷设
	0.75cm
	米
	20
	
	
	

	4
	接线盒购置及安装
	
	个
	16
	
	
	

	5
	电源电缆及护管敷设
	4cm2
	米
	160
	
	
	

	二
	设备费
	
	
	
	
	
	

	1
	三声道、五声道挂壁超声流量计
	发射频500Hz
	套
	2



	
	
	


2、响应报价需要说明的其他资料
第二部分  资格审查部分
一、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：               年              月                日

经营期限：
                                                


姓    名：             性别：            年龄：             职务：
       

系                               (供应商名称)         的法定代表人。

特此证明。

供 应 商：                      全称 (盖公章)     

日      期：              年          月          日

二、供应商授权委托书
委托单位名称：

            

        
                                            
法人代表姓名：                性别             年龄           职务 
                  
住               址：

            



                         
受委托人姓名：               性别               年龄          职务   
            
工作单位： 

            

        
             

住        址：

            

        
        

我系          的法定代表人，现委托          为我的代理人，并以我的名义参加          建设工程的磋商响应活动及签定工程承包合同。受托人签署的一切有关文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，特此证明。

受委托人无转让委托权。

代理人：                       (签字)   

身份证号码：
                       
                        

供应商：                    全称 (盖章)

法定代表人：                (签字或盖章)
日期：     年   月   日

注：受委托人身份证复印件附后：

三、提供以下原件的复印件
1、供应商的法人营业执照副本；

......

    第三部分   资信部分
一、供应商一般情况
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子信箱

	6
	注册地
	注册年份    

	7
	公司资质等级

	8
	公司     （是否通过，何种）    包含质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证（如通过请附相关证书复印件）



	9
	主营范围
……

	10
	其他需要说明的情况


供应商：                               全称（盖章）
法定代表人：                      签字或盖章        
或被授权代表：                   签字或盖章        

年      月      日

二、项目管理机构配备情况表
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 



供应商：                                        全称（盖章）

法定代表人：                               签字或盖章        
或被授权代表：                            签字或盖章        

年      月      日

三、项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	
	等级
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1本表后需提供身份证和项目经理资质等级证书的复印件；

供应商：                                    全称（盖章）

法定代表人：                            签字或盖章        
或被授权代表：                         签字或盖章        

年      月      日
四、拟参加本项目工程主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	拟在本合同

工程中担任职务
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、每张简历表后需分别附有本表人员的身份证、职业资格证（如果有）的复印件；

供应商：                                全称（盖章）
法定代表人：                         签字或盖章        
或被授权代表：                    签字或盖章        

年    月    日

五、供应商自行提供的其他资信文件

1、财务状况（近一年经过审计的财务报表）

2、已完业绩证明材料

（合同或成交通知书）
第四部分  技术部分 

一、技术方案
（至少包括以下内容：）

项目组织方案

质量及安全保证措施

进度计划及工期保证措施

现场组织管理人员

文明施工及环境保护保证措施．

二、工程保修服务

注：供应商自行填写。

至少包括以下内容：

1、工程质量承诺

2、保修服务

建议具体门牌号。


是否是必备材料？


增加是否提交履约保证金，明确实质性条款。


是否 与批复文件中项目名称一致？


与4款内容合并。


应与邀请书相关内容一致。


增加扣留质保金或提交质量保函的约定条款。


应细化合同价款调整情况。


是否涉及隐蔽工程，如涉及需要补充有关隐蔽工程验收的约定内容。


应明确设备的技术参数、型号、生产厂家等关键信息栏目。（签订合同时要根据成交供应商报价单填列）


应增加“技术参数及型号”“生产厂家”栏目。


应明确设备的技术参数、型号、生产厂家等关键信息栏目。（签订合同时要根据成交供应商报价单填列）


应增加“技术参数及型号”“生产厂家”栏目。


应明确设备的技术参数、型号、生产厂家等关键信息栏目。（签订合同时要根据成交供应商报价单填列）





