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第一章 竞争性磋商邀请
潘家口水电厂1#机组C修

竞争性磋商邀请

各受邀单位：

水电厂将采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请符合相应资格条

件的供应商参与潘家口水电厂1#机组C修工程的竞争性磋商采购活动。

一、项目名称：潘家口水电厂1#机组C修

二、采购需求：主要工作内容包括水电厂1#机组机械部分、电气部分C修及机组消缺等内容。具体内容见工程量清单。

三、项目工期：总工期23日历天。

四、供应商资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，经营范围包括工程

项目内容，且在有效期内；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.具有安全生产许可证；
5.具备机电工程及电力工程施工总承包贰级资质；

6.具有承装（修、试）电力设施许可证；
7.法律、行政法规规定的其他条件。
五、获取磋商文件方式：采用电子文件传送。

六、响应文件递交
响应文件递交的截止时间 2026年10月8 日下午15点00分，地点为潘家口水电厂办公楼三楼会议室
七、采购人、地址和联系方式

采购人：潘家口水力发电厂

地址：河北省唐山市迁西县潘家口桃园
联系方式：郭军   15032573126
第二章 供应商须知前附表及磋商须知

一、供应商须知前附表

	项号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	采购人
	潘家口水力发电厂

	
	采购项目名称
	潘家口水电厂1#机组C修

	
	项目实施地点
	河北省唐山市迁西县潘家口水电厂

	
	资金来源
	预算资金

	
	采购范围
	主要工作内容包括水电厂1#机组机械部分、电气部分C修及机组消缺等内容。具体内容见工程量清单。

	
	项目工期
	 23 日历天。

	
	质量要求
	符合国家或行业现行验收标准，质量合格。

	
	供应商资格要求
	1.在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，经营范围包括工程

项目内容，且在有效期内；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.具有安全生产许可证；

5.具备机电工程及电力工程施工总承包贰级资质；

6.具有承装（修、试）电力设施许可证；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

	
	响应文件递交截止时间
	2026年10月8日下午15点00分

	
	最高限价
	38万元，转轮补焊综合单价限价为3.8元/cm3。

	
	联合体磋商
	□允许

☑不允许

	
	响应文件份数
	正本一份，副本二份，电子版U盘一份，并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样。

	
	装订与密封要求
	正本与副本应使用A4规格纸张装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，并统一放在一个密封袋里，加贴封条，并在封口处加盖供应商章。供应商在编制响应文件时须自行编制目录及页码。

	
	是否退还响应文件
	否

	
	磋商时间和地点
	潘家口水电厂办公楼三楼会议室，2026年10月8日下午15点00分（北京时间）

	
	磋商小组的组成
	由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。

	
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是， eq \o\ac(□,√)否

	
	成交公告媒介
	引滦局门户网站

	
	履约担保
	否

	
	成交公示
	发出成交通知书并公布结果。采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在引滦局门户网站上公告成交结果和磋商文件，公示期1个工作日。

	
	无效响应条款

1、供应商资格不符合磋商文件规定的；

2、响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应；

3、其它磋商小组认为有必要取消的；

4、供应商不参加磋商仪式及质询事宜的；

5、法律、法规规定的其他情况；

作废条款

1、出现影响磋商公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价超过了最高限价；

3、因重大变故，磋商任务取消的；

4、如出现响应截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，重新组织采购。

在磋商期间，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，参照执行。

取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。


二、磋商须知

（一）磋商文件

1.磋商文件构成

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 供应商须知前附表及磋商须知

第三章 评审办法和评审标准

第四章 工程量清单

第五章 采购人要求
第六章 合同条款及格式
第七章 响应文件格式

第八章 补遗书及答疑纪要（如有）

2.磋商文件的澄清

（1）供应商获取磋商文件后，应认真审阅，检查磋商文件中所有内容，如发现项目内容及数量有遗漏或不一致的地方，应于收到磋商文件后2日内以书面形式（如以传真方式提出，随后将原件提交采购人，下同）向采购人提出。

（2）采购人将以书面形式或磋商答疑会的方式予以解答或澄清供应商所提出的问题（包括对询问的解释，但不说明询问来源）。

（3）解答或澄清将送给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到解答或澄清后 2 日内以书面形式予以确认。解答或澄清内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

3.磋商文件的修改

（1）磋商文件发出后，在磋商截止日期 3 个工作日前，由于各种原因不管是采购人自己主动提出的还是答复供应商的解释，采购人都可能会进行必要的澄清或修改磋商文件。

（2）磋商文件的修改将以书面形式发给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到修改文件后 2日内以书面形式予以确认。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

（3）磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以确认。

4..磋商文件的解释

本磋商文件的解释权在采购人。

（二）响应文件的编制

1.响应文件的编制要求

（1）供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“竞争性磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（2）供应商提交的响应文件应使用中文。

（3）响应文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

2.响应文件构成
响应文件应包括下列内容：

（1）磋商函

（2）法定代表人身份证明(或法定代表人授权委托书)

（3）工程量清单报价表

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构

（6）资格审查资料

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）售后服务方案

3.响应文件格式
供应商应按照上述响应文件构成顺序编制《响应文件》，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写磋商函、授权委托书等材料。

4.响应报价

本项目磋商只进行一轮。磋商结束后，所有实质性响应的供应商须在规定时限内提交书面最后报价；最后报价不得高于其响应文件中的报价，否则该最后报价无效。未按要求提交最后报价的，视为自动退出本项目磋商。评审以供应商提交的最后报价为准。充分考虑所有可能影响报价的价格因素因素，一旦评标结束最终成交，总包将定包，不予调整。
5.磋商有效期
（1）磋商有效期为供应商提交响应文件截止之日起60日历天。

（2）在磋商有效期内，供应商撤回或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

（3）在特殊情况下，在原定磋商有效期内，可以根据需要以电子版形式向供应商提出延长投标有效期的要求。

6.响应文件份数

供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（三）响应文件的递交

1.响应文件需装订成册，每页需有页码装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件的正本与副本应分别装订成册。

2.响应文件递交截止日期及方式。

3.所有供应商都必须按竞争性磋商文件规定的时间和方式提交文件。

4.采购人按磋商文件中规定的时间和地点进行开启。

5.采购人可以通过修改竞争性磋商文件依法延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.迟交的响应文件
因供应商原因造成响应文件迟交的，视为撤回其响应文件。

4.响应文件的修改和撤回

供应商在递交响应文件截止时间之前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容与响应文件不一致的以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
（四）磋商程序

1.主持人按下列程序进行磋商：

(l）宣布开标会纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

(3）宣布采购人、监督人等有关人员姓名；

(4）由供应商代表检验，检查磋商响应文件的密封情况，并签字确认；

(5）按供应商签到顺序，确定磋商顺序；

(6）按照供应商签到的顺序进行磋商，并记录在案；

(7）编写磋商报告。

2.磋商小组

(l)采购人将根据本项目的特点，组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家以及采购人代表等3人以上单数组成。磋商小组将独立完成评审工作，负责对响应文件进行审查、质疑、评审、推荐成交候选人。

(2)在政府采购活动中，磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

(二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

(三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

(四)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

(3)评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。
3.磋商原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次磋商的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

4.磋商办法

详见第三章评审办法和评审标准。

5.磋商过程保密

（1）在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

（2）供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

（3）磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。
（五）授予合同

1.成交通知书

采购人确定成交供应商后2个工作日内发出成交通知书并公布结果。

2.合同授予的标准

采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商并授予合同。

3.合同书的签订

（1）采购人与成交供应商与成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

（2）成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让(转包)或违法分包给他人。

第三章 评审办法和评审标准

一、评审办法

（一）磋商小组及磋商内容

1.磋商小组组成：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。
2.磋商内容：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

第四步：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，磋商小组全体人员签字认可。
（二）评分方法及标准

1、资格审查：

在磋商前对磋商单位进行资格审查，审查其是否有能力和条件履行合同义务。如磋商单位未达到磋商文件规定的能力和条件，其响应将被拒绝，不再进行评审。

2、资信、技术和商务部分评分标准如下表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一
	响应报价
	35
	

	1
	响应报价得分
	30
	以最终响应报价中的最低响应报价为基准价，响应报价得分=（响应基准价/最终响应报价）×30%×100。得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

	2
	报价合理性
	5
	报价合理5分；报价基本合理3分；报价不合理1分。

	二
	施工组织
	50
	

	1
	主体工程施工程序及方法
	25
	主要评审施工方法、工艺是否科学、合理、可行；对关键部位的施工方案说明是否具体、可行；采取的施工方法及工艺是否与施工进度计划、拟投入机械设备和人员调配相匹配等。好为25～20分；较好为20～10分；一般为10～0分。

	2
	施工质量及安全保证措施
	10
	主要评审质量保证措施应完整、可行，安全施工措施应科学、合理等。好为10～6分；较好为6～3分；一般为3～0分。

	3
	施工进度计划及工期保证措施
	10
	主要评审进度计划是否满足工期总体要求，各阶段工期控制是否合理，施工是否均衡、工序是否合理，资源需求配置是否平衡，图表表达是否清晰、无误；是否有具体的保证措施，是否能确保工期计划的落实。好为10～6分；较好为6～3分；一般为3～0分。

	4
	现场组织管理人员
	3
	主要评审现场管理人员配置情况。好为3～2分；较好为2～1分；一般为1～0分。

	5
	文明施工及环境保护保证措施
	2
	主要评审文明施工及环境保护措施是否完善、可行，是否与主体工程施工方案相匹配等。好为2～1.5；较好为1.5～1分；一般为1～0分。

	三
	其他评审因素
	15
	

	1
	磋商单位资信情况
	3
	主要评审磋商单位资质等级、信用等级和财务状况等。好为3-2分；较好为2-1分；一般为1～0分。

	2
	售后服务方案
	3
	主要评审工程交验后服务保障措施应完善、合理等。好为3-2分；较好为2-1分；一般为1-0分。

	3
	已完类似工程业绩情况
	9
	近年已完类似工程业绩综合考虑数量和质量等情况（2023年-2026年）。已完工程业绩需提供项目合同文件和竣工验收鉴定书或完工证书等证明性文件。每项得1分，最高得4分。


*磋商最后得分保留两位小数

第四章 工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	1号机组C修
	
	
	

	（一）
	修前准备
	项
	1
	

	（二）
	修前措施（安全文明施工费）
	项
	1
	

	（三）
	拆卸分解
	
	
	

	1.
	油槽排油滤油外送化验
	项
	1
	

	2.
	修前间隙测量
	项
	1
	

	3.
	推力油槽及附件拆除
	项
	1
	

	4.
	弹力油箱压缩值等测量
	项
	1
	

	5.
	水导油槽及附件拆除
	项
	1
	

	（四）
	发电机部分检修
	
	
	

	1.
	导瓦检修
	项
	1
	

	2.
	推力瓦检查
	项
	1
	

	3.
	推力冷却器端盖密封及管路密封更换（仅人工）
	项
	1
	

	（五）
	水轮机部分检修
	
	
	

	1.
	水导瓦检修
	项
	1
	

	2.
	水导冷却器检查
	项
	1
	

	3.
	主轴密封检查及径向密封盘根更换
	项
	1
	

	4.
	导叶密封检查更换
	项
	1
	

	（六）
	水轮机部分回装及间隙调整
	
	
	

	1.
	水导油槽及附件回装
	项
	1
	

	2.
	分配并调整水导瓦间隙
	项
	1
	

	3.
	油槽清扫及注油
	项
	1
	

	（七）
	发电机部分回装及间隙调整
	
	
	

	1.
	推力油槽及附件回装
	项
	1
	

	2.
	调整弹性油箱压缩值（移轴）
	项
	1
	

	3.
	分配并调整下导瓦间隙
	项
	1
	

	4.
	油槽清扫及注油
	项
	1
	

	（八）
	恢复
	项
	1
	

	（九）
	转轮检查
	
	
	

	    1.
	尾水管搭建工作平台，修后拆除
	项
	1
	

	    2.
	转轮汽蚀检查，视情况决定是否补焊
	项
	1
	

	（十）
	电气部分
	
	
	

	  1.
	电气一次设备检查清扫
	项
	1
	

	
	发电机定子检查
	项
	1
	

	
	发电机转子检查
	项
	1
	

	
	41B、44B、整流变、串联变、1B高压套管清扫
	项
	1
	

	
	断路器和隔离刀闸清扫
	项
	1
	

	
	PT、CT清扫
	项
	1
	

	
	15.75kV槽型母线清扫，支持绝缘子螺栓紧固
	项
	1
	

	
	出线室、配电室、发电机中性点所有设备间隔铁网清扫
	项
	1
	

	   2.
	电气二次设备检查清扫
	项
	1
	

	
	检查发电机风洞端子排导线连接无松动
	项
	1
	

	
	主变及165平台避雷器绝缘套管清扫，接地扁铁加固
	项
	1
	

	（十一）
	修后试验
	
	
	

	    1.
	电气联动试验
	项
	1
	

	    2.
	机组启动试验
	项
	1
	

	    3.
	空转及空载试验考验瓦温
	项
	1
	

	二、
	技术服务
	
	
	

	1.
	励磁系统 AVR 及调速系统一次调频接入PMU 系统（配合放电缆仅人工）
	项
	1
	

	三、
	消缺
	
	
	

	    1.
	1 号主变瓦斯继电器进口蝶阀漏油处理
	项
	1
	

	
	漏油部位密封件
	套
	1
	

	
	80蝶阀
	只
	1
	

	
	瓦斯蝶阀
	只
	1
	

	
	消耗辅材
	台
	1
	

	
	储油囊使用
	台
	1
	

	
	滤油/真空注油费
	台
	1
	

	
	人工技术服务费
	台
	1
	

	
	滤油机运输
	台
	1
	

	2.
	1F 消弧线圈漏油处理
	项
	1
	

	
	拆消弧线圈端盖
	项
	1
	

	
	起吊支架制作
	项
	1
	

	
	更换密封胶垫
	项
	1
	

	3.
	1B 高压侧引线更换绝缘子
	项
	1
	

	
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	片
	96
	

	
	联结金具-U型挂环
	只
	18
	

	
	联结金具-球头挂环
	只
	6
	

	
	联结金具-碗头挂板
	只
	6
	

	
	联结金具-平行挂板
	只
	12
	

	
	其他辅材
	套
	2
	

	
	人工费+机械费
	只
	1
	

	4.
	1号机压力钢管内原6号机取水口封堵
	项
	1
	

	5.
	1号主变箱体跨法兰连接扁铁过热及接地扁铁电流偏大缺陷处理（购安一套变压器铁芯夹件在线监测装置）
	项
	1
	

	
	铁芯夹件接地电流在线监测装置
	台
	1
	双外置

	
	安装铁芯夹件在线监测装置
	项
	1
	

	
	1号变压器本体电缆套管接地绝缘处理
	项
	1
	

	四、
	汽蚀补焊（按检查后实际量进行补焊）
	项
	1
	转轮补焊费用以验收合格的实际完成补焊工程量计算。


第五章 采购人要求

一、总则

本技术要求适用于本项目，所有施工内容需符合国家现行规范（如《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564-2023、《水轮发电机组启动试验规程》DL/T 507-2014、《水电站设备检修管理导则》DL/T 1066－2023等）及水电厂安全生产要求。

所有材料需为国内或行业认可品牌，严禁使用不合格产品。

检修过程做好质量控制，隐蔽工程（如水导瓦间隙调整、转轮检查）需经采购人验收合格后方可隐蔽，关键工序需留存影像及书面记录。

质保期要求：质保期自项目竣工验收合格之日起1年，质保期内出现质量问题由施工方无偿维修更换。

检修技术要求

（一）修前准备
1、检查确认本次工作地点为1号机水车室、1号机风洞。

要求：1号机风洞管理需严格遵守风洞管理制度，明确风洞管理人员，风洞管理人员上岗前必须经过培训。

2、做好现场布置、准备工器具、材料。

质量标准：摆放整齐；设置机组检修围栏，挂安全标识牌。

（二）拆卸分解
测量修前永磁机空气间隙；测量修前发电机空气间隙；测量下导瓦、水导瓦间隙（同步进行）。
技术要求：在下导轴颈、水导轴颈处+X、+Y方向安装磁性表座及百分表，监视主轴位移。

质量标准：需两人两次测量，两次测量误差不超过±0.01mm。

注意事项：磁性表座吸附牢固，记录小针对5，大针对0。

（三）机械检修
下导瓦、水导瓦检查修刮。

质量标准：瓦面无硬点、无脱壳、无毛刺。瓦面接触应均匀，每平方厘米面积上至少有一个接触点，每块轴瓦的局部不接触面积，每处不应大于5％，其总和不应超过轴瓦总面积的15％。

（四）回装及间隙调整

1、确定弹性油箱受力合格。
质量标准：调整后弹性油箱压缩值最大与最小之间不得超过0.20mm，压

缩值为0.50～0.70mm，且相邻油箱压缩值无突变，镜板标高符合原始记录。

2、测量发电机空气间隙、永磁机空气间隙、迷宫间隙。

质量标准：

（1）永磁机空气间隙：均匀，各点间隙与平均间隙不超过平均间隙的±5%。（2）发电机空气间隙：均匀，各点间隙与平均间隙不超过平均间隙的±10%。（3）迷宫间隙：上、下迷宫环各对应测8点，测量准确，记录完整。间隙与平均间隙之差不超过平均间隙的±20%。
（五）转轮检查

1、搭设高尾水管检修平台。

质量标准：（1）平台重量应由尾水管壁承担；（2）平台能承受5吨以上重量。

工具：导链4×3T、1×2T；马蹄夹12个；卡环4×2T。

2、转轮汽蚀情况检查，应根据检查结果确定是否补焊（补焊为另一工程），3、汽蚀补焊按检查后实际量进行补焊，转轮补焊费用以验收合格的实际完成补焊工程量计算。

质量要求：转轮叶片无裂纹，无穿透性汽蚀部位。

（六）电气设备检查

1、所有检修部位清扫到位，无积灰、油污；

2、所有紧固件：螺栓、螺丝、弹簧、绑带等，松动紧固、断裂 / 老化件更换；

3、绝缘类部件：无损伤、无过热变色、无电晕放电，绝缘试验合格；

4、转动、操作机构动作灵活，无卡涩；

5、油浸设备消漏后，油处理、真空注油工艺符合标准；

6、涉及电网调度的信号、逻辑、通讯，调试完成后必须验证，满足网调技术规定；

7、二次作业严守安规：CT 防开路、PT 防短路，回路绝缘合格。

第六章 合同条款及格式

潘家口水电厂1#机组C修工程
施工合同
甲方：水利部海河水利委员会引滦工程管理局
乙方：                                  

水电厂1#机组C修工程施工合同

甲方（全称）：水利部海河水利委员会引滦工程管理局
乙方（全称）：
第一条 工程项目
一、工程名称：潘家口水电厂1#机组C修
二、工程地点：水电厂厂房

三、承包范围和内容：水电厂1#机组机械部分、电气部分C修及机组消缺，详见附件1《工程量清单》。
四、合同价款(含税价): 

第二条 施工准备

一、甲方：

1.负责接通施工现场总的施工用电源，应满足施工用电量的需要；

2.依据建设方案批复意见审批乙方提交的施工组织设计；

3.依据批准的施工组织设计，督促乙方做好工程安全生产技术措施。

二、乙方：

1.施工前，编制施工组织设计，施工总进度计划，送甲方审核；

2.组织甲乙双方及有关部门参加施工前交底会审；

3.负责施工区域的安全管理、临时设施管理、使用和维修工作；

4.组织管理施工人员和材料、施工机械进场。

第三条 工程期限

一、计划工期

2026年10月15日至2026年11月6日，工期23天。具体开工日期以电网实际批准日期为准。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.非乙方原因影响下一道工序施工的；

2.人力不可抗拒的因素而延误工期的。

第四条 工程质量

一、本工程质量要求：达到相应规程规范要求，质量合格。

二、乙方必须严格按照建设方案、施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方代表的监督。

三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1.主要原材料、构配件、半成品必须有质量合格证且通过甲方的进场验收，方可用于工程，经验收后用于工程但仍出现质量问题的，由乙方承担责任；

2.隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收合格后，方可进行下一道工序；

3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方代表和工程质量监督管理部门；

4.工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期为1年，保修时间自工程竣工验收合格之日算起。质量保修期内发生保修事项，乙方应无条件提供保修，乙方未能按约定保修的，甲方有权委托第三方维修，发生的费用由乙方承担。

第五条 材料、设备的供应

一、项目施工所需主材、工具等由乙方负责采购管理。

二、主材在采购前需向甲方报审，同意后采购，到货验收合格后方可允许用于本项目。施工所需工具、辅助材料机械等由乙方自行解决。

第六条 工程价款的支付与结算

项目合同工程验收合格后，乙方提供合同价款全额的增值税专用发票及拨款申请，甲方审核无误后20个工作日内向乙方支付合同总价的97%(大写)人民币
         ,合同总价的3%(大写)人民币         作为质保金，质保期满无质量问题后甲方一次性无息支付给乙方。

第七条 双方责任和义务

一、甲方责任和义务

负责统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的监督、检查和验收，协调现场工作关系。
二、乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守甲方企业的相关规立制度做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

3.根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期：承担由于自身原因造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款

4.应按规定要求的管理人员、安全员(持证)保质保量到位，技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%,特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

5.乙方在施工过程中应及时编写施工日志等技术文件。

第八条 工程验收

一、工程完工，乙方负责编制施工管理报告、施工结算等文件。

二、按甲方要求，达到相关标准。隐蔽工程乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格签认后方可进行下一道工序。

三、工程竣工验收合格后，办理移交手续。

第九条 安全条款

一、乙方施工前，必须进行安全教育，并签订《引滦局安全生产管理协议》见附件2。

二、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，特种作业人员必须携带特种作业操作证，便于甲方人员检查。

三、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

四、乙方有权对甲方施工现场存在的可能给施工作业带来影响的安全隐患或管理漏洞，向甲方提出完善与整改的要求。乙方工作人员有权拒绝甲方违反安全规程的指挥，否则一切后果乙方自负。

五、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方安全人员必须在现场监护。

第十条 违约责任

一、甲方违约责任

1.因图纸错误、资料缺失导致乙方返工或停工，甲方需承担返工费用。

2.甲方单方面变更设计方案，若导致工程量增加或工期延长，需追加合同价款并顺延工期。

3.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

4.甲方单方面解除合同，需按合同总价的20%向乙方支付违约金，并赔偿乙方已完成工程的成本及预期利润。

二、乙方违约责任

1.非因甲方原因导致工期延误，乙方需自行承担赶工费用，且不得要求顺延工期。

2.若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，按合同总价的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过60日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因逾期导致的损失。

3.若工程质量未达到合同约定标准或国家规范要求，乙方需在甲方指定时间内无偿返修或重建；因返修导致逾期交付的，按逾期竣工承担违约责任；若返修后仍不合格，甲方有权拒付剩余工程款，并要求乙方赔偿全部损失。

4.乙方使用不合格材料，甲方有权要求更换，由此产生的费用由乙方承担，工期不顺延；若因材料问题导致质量事故，乙方需承担全部赔偿责任(包括人员伤亡、财产损失等)。

5.施工过程中因乙方管理不善导致安全事故(如工伤、火灾等),乙方需承担全部责任，包括伤员救治、赔偿、行政罚款等，且甲方有权按事故影响程度扣除工程款(最高不超过合同总价的5%)。

6.乙方无正当理由停工超过15日，或擅自变更施工方案导致工程质量、安全隐患，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失，并承担已完工程的修复费用。

7.乙方单方面解除合同，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金，并自解除合同之日起15日内，配合甲方完成已施工部分的质量验收与工程量核算：如已施工部分质量验收合格，甲方按核算确认的已完成工程量对应合同价款向乙方支付款项；如已施工部分质量验收不合格，乙方需在甲方指定期限内无偿返修至合格，返修合格后按上述标准支付；如乙方拒绝返修或返修后仍不合格，甲方有权委托他人修理，发生的费用由乙方承担。

三、双方共同责任与免责条款

因自然灾害(如地震、台风)、政府政策调整等不可抗力因素导致工程延误或损失，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取减损措施。损失分担原则：

1.已完工程损失、甲方提供的材料设备损失由甲方承担；

2.乙方施工设备损失、人员伤亡由乙方承担；

第十一条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 附则

一、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

二、本合同双方代表签字盖公章或合同专用章生效，工程竣工验收合格，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

附件1：《工程量清单》

附件2：《引滦局安全生产管理协议》

（以下无正文）

签署页

	甲方：水利部海河水利委员会

引滦工程管理局

（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：
	法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

	地址：河北省迁西县洒河桥镇桃园
	地址：

	电话/传真：0315-5892547
	电话/传真：

	开户银行：中国工商银行股份有限公司天津津青支行
	开户银行：

	账号：0302 0851 0930 0284 465
	账号：

	税号：12100000712910352Q
	税号：


合同签订日期：    年   月   日

合同签订地点：潘家口水电厂  

附件1

                                工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	1号机组C修
	
	
	

	（一）
	修前准备
	项
	1
	

	（二）
	修前措施（安全文明施工费）
	项
	1
	

	（三）
	拆卸分解
	
	
	

	1.
	油槽排油滤油外送化验
	项
	1
	

	2.
	修前间隙测量
	项
	1
	

	3.
	推力油槽及附件拆除
	项
	1
	

	4.
	弹力油箱压缩值等测量
	项
	1
	

	5.
	水导油槽及附件拆除
	项
	1
	

	（四）
	发电机部分检修
	
	
	

	1.
	导瓦检修
	项
	1
	

	2.
	推力瓦检查
	项
	1
	

	3.
	推力冷却器端盖密封及管路密封更换（仅人工）
	项
	1
	

	（五）
	水轮机部分检修
	
	
	

	1.
	水导瓦检修
	项
	1
	

	2.
	水导冷却器检查
	项
	1
	

	3.
	主轴密封检查及径向密封盘根更换
	项
	1
	

	4.
	导叶密封检查更换
	项
	1
	

	（六）
	水轮机部分回装及间隙调整
	
	
	

	1.
	水导油槽及附件回装
	项
	1
	

	2.
	分配并调整水导瓦间隙
	项
	1
	

	3.
	油槽清扫及注油
	项
	1
	

	（七）
	发电机部分回装及间隙调整
	
	
	

	1.
	推力油槽及附件回装
	项
	1
	

	2.
	调整弹性油箱压缩值（移轴）
	项
	1
	

	3.
	分配并调整下导瓦间隙
	项
	1
	

	4.
	油槽清扫及注油
	项
	1
	

	（八）
	恢复
	项
	1
	

	（九）
	转轮检查
	
	
	

	    1.
	尾水管搭建工作平台，修后拆除
	项
	1
	

	    2.
	转轮汽蚀检查，视情况决定是否补焊
	项
	1
	

	（十）
	电气部分
	
	
	

	  1.
	电气一次设备检查清扫
	项
	1
	

	
	发电机定子检查
	项
	1
	

	
	发电机转子检查
	项
	1
	

	
	41B、44B、整流变、串联变、1B高压套管清扫
	项
	1
	

	
	断路器和隔离刀闸清扫
	项
	1
	

	
	PT、CT清扫
	项
	1
	

	
	15.75kV槽型母线清扫，支持绝缘子螺栓紧固
	项
	1
	

	
	出线室、配电室、发电机中性点所有设备间隔铁网清扫
	项
	1
	

	   2.
	电气二次设备检查清扫
	项
	1
	

	
	检查发电机风洞端子排导线连接无松动
	项
	1
	

	
	主变及165平台避雷器绝缘套管清扫，接地扁铁加固
	项
	1
	

	（十一）
	修后试验
	
	
	

	    1.
	电气联动试验
	项
	1
	

	    2.
	机组启动试验
	项
	1
	

	    3.
	空转及空载试验考验瓦温
	项
	1
	

	二、
	技术服务
	
	
	

	1.
	励磁系统 AVR 及调速系统一次调频接入PMU 系统（配合放电缆仅人工）
	项
	1
	

	三、
	消缺
	
	
	

	    1.
	1 号主变瓦斯继电器进口蝶阀漏油处理
	项
	1
	

	
	漏油部位密封件
	套
	1
	

	
	80蝶阀
	只
	1
	

	
	瓦斯蝶阀
	只
	1
	

	
	消耗辅材
	台
	1
	

	
	储油囊使用
	台
	1
	

	
	滤油/真空注油费
	台
	1
	

	
	人工技术服务费
	台
	1
	

	
	滤油机运输
	台
	1
	

	2.
	1F 消弧线圈漏油处理
	项
	1
	

	
	拆消弧线圈端盖
	项
	1
	

	
	起吊支架制作
	项
	1
	

	
	更换密封胶垫
	项
	1
	

	3.
	1B 高压侧引线更换绝缘子
	项
	1
	

	
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	片
	96
	

	
	联结金具-U型挂环
	只
	18
	

	
	联结金具-球头挂环
	只
	6
	

	
	联结金具-碗头挂板
	只
	6
	

	
	联结金具-平行挂板
	只
	12
	

	
	其他辅材
	套
	2
	

	
	人工费+机械费
	只
	1
	

	4.
	1号机压力钢管内原6号机取水口封堵
	项
	1
	

	5.
	1号主变箱体跨法兰连接扁铁过热及接地扁铁电流偏大缺陷处理（购安一套变压器铁芯夹件在线监测装置）
	项
	1
	

	
	铁芯夹件接地电流在线监测装置
	台
	1
	双外置

	
	安装铁芯夹件在线监测装置
	项
	1
	

	
	1号变压器本体电缆套管接地绝缘处理
	项
	1
	

	四、
	汽蚀补焊（按检查后实际量进行补焊）
	项
	1
	转轮补焊费用以验收合格的实际完成补焊工程量计算。


附件2        

引滦局安全生产管理协议
发包方（建设/管理单位）：               （以下简称“ 甲方”）

承包方（施工/作业单位）：               （以下简称“ 乙方”）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理 ”的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规，明确甲乙双方安全生产责任，防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，经双方协商一致，签订本协议。

本协议为承包合同的附件，与承包合同同时签订，两者具有同等法律效力，双方应共同遵守、认真履行。

第一条 甲乙双方应共同遵守国家和工程所在地有关安全生产的法律法规、标准规范，严格执行国家、行业及企业安全技术标准，坚持安全发展理念，落实全员安全生产责任制。

第二条 甲方责任

1.制定安全生产目标，建立健全安全生产责任制，落实安全生产费用，并监督费用执行。

2.工程开工前，应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料。组织乙方进行安全、技术交底，明确施工过程中的安全风险及控制要求。

3.自行或委托监理单位对乙方编制的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案等进行审查，履行相关审核、审批程序。

4.按合同约定提供必要安全作业条件，不违章指挥、不强令冒险作业。协调解决施工现场交叉作业、临水临电、防汛度汛等重大安全事项。

5. 落实水利安全生产风险管控“六项机制 ”有关要求，组织施工、设计、监理单位开展危险源辨识评价与管控。

6.对乙方的安全生产管理情况进行监督检查，对发现的安全隐患提出整改要求，对拒不整改或整改不到位的，有权采取责令停工、扣减违约金等措施。

第三条 乙方责任

1.建立健全安全生产责任制度、安全管理制度和操作规程，按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，依法履行安全生产管理职责。

2.应根据工程特点和安全技术交底内容，编制安全技术措施、专项施工方案等技术文件，按规定报监理单位或甲方审核批准后组织实施。

3.应当对从业人员进行安全生产教育和培训，安全生产教育培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

4.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业，严禁无证人员从事特种作

5.应按规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

6.应当在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

7.应当按规定开展危险源辨识和风险评价工作，并制定可靠的管控措施，报监理单位或建管单位审查；重大风险危险源由建管单位组织监理单位、施工单位共同管控，并接受引滦局相关部门监督。

8.应当根据工程特点和作业类别落实相应安全防护措施，并结合环境变化，及时进行检查调整；暂停作业时，应当做好现场防护。

9.应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

10.应当遵守环境保护法律法规，采取措施防治粉尘、噪声、废水、废油、固体废物等对环境的污染和危害。

11.应当结合工程建设实际制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

12.不得违法分包、转包工程；确需分包的，应当分包给具备相应资质和安全生产条件的单位，签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责，并统一协调、管理分包单位的安全生产工作，对分包单位的生产安全事故承担连带责任。

13.在易燃、易爆危险场所进行作业时，应当制定消防安全管理制度，确定消防安全责任人，配备消防设施和灭火器材，设置明显防火标志，严格动火审批管理，严禁违章动火作业。

14.必须为从业人员依法缴纳工伤保险；按照国家规定投保安全生产责任保险（高危行业强制险）；鼓励为从事危险作业的人员投保意外伤害保险。保险费用由乙方承担，保险期限覆盖自工程开工之日起至工程竣工验收合格且缺陷责任期届满之日止。

15.应当接受甲方、监理单位及有关部门依法实施的安全生产监督检查，对检查发现的安全隐患应当及时整改，不得拒绝、阻挠。

16.发生生产安全事故，乙方应立即采取有效措施，组织抢救，并向甲方及有关部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第四条 监理单位或甲方有权制止施工现场的违章行为，对存在重大安全隐患的施工作业采取责令停工整改措施。乙方应当严格执行整改指令，未经验收合格不得擅自复工。

第五条 乙方在作业过程中个人安全防护用品佩戴使用不规范、安全措施不落实的，按照《引滦局个人安全防护用品佩戴使用及安全防护措施落实管理规定（试行）》处理。

第六条 乙方在作业过程中应当严格执行安全技术规范和操作规程，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 因乙方管理不善、违章操作、隐患排查不到位、教育培训不落实、安全投入不足、劳动防护用品配备不到位等原因导致人员伤亡、财产损失或第三方损害的， 甲方有权终止合同，并按照法律法规及有关规定追究乙方违约责任。

第七条 乙方违反本协议约定或相关法律法规规定，造成生产安全事故的，除依法承担相应法律责任外，还应按照有关规定赔偿因此给甲方造成的损失。

第八条 本协议未尽事宜，按照国家及工程所在地现行有关法律法规执行。

第九条 因本协议履行产生的争议，双方协商解决；协商不成的， 向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，作为承包合同的组成部分，本协议与承包合同其他条款不一致的， 以本协议为准。

第十一条 甲乙双方可根据实际情况适当补充相应约定。

甲方（盖章）： 水利部海河水利  乙方（盖章）：  
委员会引滦工程管理局                           

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：
地址：                         地址：
电话：                         电话：
日期：    年   月    日        日期：     年   月    日
第七章  响应文件格式要求

正本或副本
                                  （项目名称）
竞 争 性 磋 商

响应文件

供应商名称：                              （盖单位章）
法定代表人：                （签字）
委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录

一、磋商函

二、法定代表人身份证明(或法定代表人授权委托书)

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、近年完成的类似项目情况表

八、售后服务方案
磋商函
                     （采购人名称）：

我方收到                 （项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的采购活动。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求，初始报价为人民币            元，（大写）：            ；合同履行期限：          ；质量要求达到：        。

2、我方现提交的响应文件为：纸质版响应文件正本1份、副本1份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为     ，在响应有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

委托代理人：             （签字）

地址：                                  

电话：                                 

开户银行名称：








开户银行账号：



  




开户银行地址：








                      年    月    日

二、（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：                                       

地    址：                                       

成立时间：     年    月    日

经营期限：                                       
姓    名：         性别：        年龄：       职务：        
系     （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

 供应商：                     （盖单位章）
                                       法定代表人：                      （签字）

日  期：       年       月      日
二、（2）法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）磋商、投标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               
代理人无转委托权。

                                 供应商：                       （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                                

被授权委托人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

后附：法定代表人身份证、被授权委托人身份证扫描件（加盖公章）

三、工程量清单响应报价

项目名称：  







磋商响应总价：（小写）



    （人民币）

（大写）


       （人民币）

供应商：                            全称 （盖章）
法定代表人：           （签字）

其委托代理人：           （签字）

日期：         年     月     日
工程量清单报价表
四、施工组织设计


供应商编制施工组织设计应包含以下内容：

主体工程施工程序及方法、施工质量及安全保证措施、施工进度计划及工期保证措施、现场组织管理人员、文明施工及环境保护保证措施等。
五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	姓名
	职务/职称
	执业或职业资格证明

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 



供应商：全称（盖章）

法定代表人：     签字   

授权代表：      签字       

年      月      日

六、资格审查资料

（一）供应商一般情况
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子信箱

	6
	注册地
	注册年份    

	7
	公司资质等级

	8
	公司     （是否通过，何种）    包含质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证（如通过请附相关证书复印件）



	9
	主营范围
……

	10
	其他需要说明的情况


后附：

营业执照扫描件（加盖公章）；

七、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	甲方名称
	

	甲方地址
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后需附合同或中标通知书、竣工验收鉴定书或完工证明。

八、售后服务方案
注：响应磋商供应商自行填写。

至少包括以下内容：

1、质量承诺

2、后期维护方案

第八章  补遗书及答疑纪要（如有）
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